Fiche projet Récupération de chaleur fatale

Dispositif régional de soutien à la récupération de chaleur fatale

La présente fiche est à fournir avec les pièces demandées sur le téléservice en complément de l’étude de faisabilité – version 03/11/2025

#### Descriptif du projet

| Intitulé du projet |  |
| --- | --- |
| Type d’installation (captage, PAC, stockage et sa justification) Et usage |  |
| Secteur d’activité (Cf. annexe 1) |  |
| Adresse du bâtiment |  |

#### Cadre de l’opération

|  | Nom | Coordonnées | N° Qualification / Certification |
| --- | --- | --- | --- |
| Maitre d’ouvrage |  |  |  |
| Maitre d’œuvre / Bureau d’études (NAF 7112B ou 7022Z) |  |  | OPQIBI 1717, LNE ou AFNOR équivalent |
| Installateur / Fournisseur d’équipement |  |  |  |

#### Synthèse du projet

Indicateurs clés

|  | Chaud | Froid (si applicable) |
| --- | --- | --- |
| Puissance de l’équipement de récupération (kW) |  |  |
| Quantité de chaleur valorisée (MWh/an) |  |  |
| Gains de consommation énergétique (MWh/an économisés par type d’énergie) |  |  |
| Température de chaleur fatale (°C) |  |  |
| Type d’énergie de récupération (fumées, effluent liquide, gaz industriel, autre (préciser)) |  |  |
| Emissions CO2 évitées (kgeqCO2) (Cf. annexe 2) |  |  |

Besoins énergétiques couverts

| Source de chaleur fatale | Quantité récupérée (MWh/an) | Disponibilité temporelle | Valorisation | Quantité valorisée/ injectée (MWh/an) | Usage temporel | Taux de couverture assuré par la chaleur récupérée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Four, séchoir, eaux grises, extraction d’air, etc. |  | Plages de fonctionnement | Process, chauffage, réseau externe, etc. |  | Plages d’utilisation |  |

Dépenses énergétiques du site sur les 3 dernières années (par type d’énergie)

| Année concernée | Consommation annuelle (MWh/an) | Coût annuel (€) |
| --- | --- | --- |
| N-1 (MM/AAAA à MM/AAAA) |  |  |
| N-2 (MM/AAAA à MM/AAAA) |  |  |
| N-3 (MM/AAAA à MM/AAAA) |  |  |

#### Caractéristiques techniques de l’installation

- Système de captage / récupération

| Récupération du flux (vannes, hotte, etc.) |  |
| --- | --- |
| Traitement du flux (laveur de gaz, filtration, etc.) |  |
| Echange de la chaleur (échangeur à plaques, ailettes, etc.) |  |

Rehausse de température / froid

| Puissance PAC (kW) |  |
| --- | --- |
| Consommation annuelle (MWh/an) |  |
| Température d’entrée / sortie (°C) |  |
| Ecart de température (K) (cf. annexe 3 ou 4) |  |
| COP annuel moyen (cf. annexe 3 ou 4) |  |
| Type fluide caloporteur |  |

Stockage

| Type de stockage (ballon, etc.) |  |
| --- | --- |
| Fluide de stockage (eau chaude, etc.) |  |
| Volume de stockage (m3) |  |
| Nombre de cycles possibles (horaire, journalier) |  |
| Vitesse de stockage / déstockage |  |
| Maintien en température (isolation, système de maintien) |  |
| Optimisation de la stratification |  |

Distribution

| Isolation (matériau et épaisseur) |  |
| --- | --- |
| Circulation des fluides (caractéristiques pompe / motorisation) |  |
| Echange de la chaleur (échangeur à plaques, ailettes, etc.) |  |

Système d’appoint

| Type d’installation |  |
| --- | --- |

Réseau de chaleur/froid externe (si applicable)

| Longueur du réseau (ml) |  |
| --- | --- |
| Quantité annuelle de chaleur de récupération injectée (MWh/an) |  |
| Taux d’EnR&R du réseau (%) |  |
| Prix de vente moyen après subvention (€ TTC / MWh) |  |

#### Plan de mesurage

|  | Méthode de mesure | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Température entrée / sortie |  |  |
| Quantité de chaleur récupérée |  |  |
| Quantité de chaleur valorisée / injectée (MWh/an) |  |  |
| Consommation énergétique (sur toutes les briques de récupération / valorisation de chaleur fatale) (MWh/an) |  |  |
| Gains de consommation énergétique sur le(s) système(s) source de production de chaleur (MWh/an) |  |  |

ANNEXE 1

Secteurs d’activité

- Métiers de bouche (cuisson, stérilisation, pasteurisation)

- Torréfacteurs, brûleries, malteries, distilleries

- Carrosseries, peinture bois, traitement de surface, blanchisseries, coopératives agricoles de céréales

- Verreries, céramistes, tuileries

- Industrie textile

- Industrie chimique

- Plasturgie

- STEP industries

- Autre : préciser le secteur d’activité concerné s’il n’apparaît ci-dessus

ANNEXE 2

Tableau de valeur d’émission Gaz à Effet de Serre

| Source d'énergie | Coefficient d’émission CO2 (kgeqCO2/kWh) |
| --- | --- |
| Gaz naturel | 0,201 |
| Propane | 0,233 |
| Charbon | 0,345 |
| Fioul | 0,272 |
| Autres fossiles | 0,201 |
| Electricité | 0,0519 |
| EnR | 0 |
| Chaleur fatale | 0 |

Emission de CO2 évitée (kgeqCo2) = Emission précédente énergie utilisée – 0 kgeqCo2 (= émission chaleur fatale seule)

Emission précédente énergie utilisée (kgeqCo2) = Quantité de chaleur valorisée (kWh/an) x coefficient d’émission CO2 précédente énergie utilisée

ANNEXE 3

COP annuel moyen minimum du système

| Ecart de température entre le fluide caloporteur en sortie du condenseur et le fluide frigoporteur en sortie de l’évaporateur (en K) | COP annuel moyen minimal pour une PAC dont la température en sortie de condenseur |  |
| --- | --- | --- |
|  | est inférieure à 100°C | est supérieure à 100°C |
| < 30 | 5,9 | 4,5 |
| 30 | 5,9 | 4,5 |
| 31 | 5,7 | 4,3 |
| 32 | 5,5 | 4,2 |
| 33 | 5,4 | 4,1 |
| 34 | 5,2 | 3,9 |
| 35 | 5,1 | 3,8 |
| 36 | 4,9 | 3,7 |
| 37 | 4,8 | 3,6 |
| 38 | 4,7 | 3,5 |
| 39 | 4,5 | 3,4 |
| 40 | 4,4 | 3,4 |
| 41 | 4,3 | 3,3 |
| 42 | 4,2 | 3,2 |
| 43 | 4,1 | 3,1 |
| 44 | 4,0 | 3,1 |
| 45 | 3,9 | 3,0 |
| 46 | 3,9 | 2,9 |
| 47 | 3,8 | 2,9 |
| 48 | 3,7 | 2,8 |
| 49 | 3,6 | 2,7 |
| 50 | 3,5 | 2,7 |
| 51 | 3,5 | 2,6 |
| 52 | 3,4 | 2,6 |
| 53 | 3,3 | 2,5 |
| 54 | 3,3 | 2,5 |
| 55 | 3,2 | 2,4 |
| 56 | 3,2 | 2,4 |
| 57 | 3,1 | 2,4 |
| 58 | 3,1 | 2,3 |
| 59 | 3,0 | 2,3 |
| 60 | 3,0 | 2,2 |
| 61 | 2,9 | 2,2 |
| 62 | 2,9 | 2,2 |
| 63 | 2,8 | 2,1 |
| 64 | 2,8 | 2,1 |
| 65 | 2,7 | 2,1 |
| 66 | 2,7 | 2,0 |
| 67 | 2,6 | 2,0 |
| 68 | 2,6 | 2,0 |
| 69 | 2,6 | 1,9 |
| 70 | 2,5 | 1,9 |
| > 70 | 2.5 | 1.9 |

ANNEXE 4

COP annuel moyen global minimum du système (COP chaud + COP froid)

| Ecart de température entre le fluide caloporteur en sortie du condenseur et le fluide frigoporteur en sortie de l’évaporateur (en K) | COP système annuel moyen global minimal |  |
| --- | --- | --- |
|  | Système à 1 étage de compression | Système à 2 étages de compression |
| < 30 | 10,9 |  |
| 30 | 10,9 |  |
| 31 | 10,5 |  |
| 32 | 10,2 |  |
| 33 | 9,8 |  |
| 34 | 9,5 |  |
| 35 | 9,2 |  |
| 36 | 8,9 |  |
| 37 | 8,7 |  |
| 38 | 8,4 |  |
| 39 | 8,2 |  |
| 40 | 8,0 |  |
| 41 | 7,7 |  |
| 42 | 7,5 |  |
| 43 | 7,3 |  |
| 44 | 7,2 |  |
| 45 | 7,0 |  |
| 46 | 6,8 |  |
| 47 | 6,6 |  |
| 48 | 6,5 |  |
| 49 | 6,3 |  |
| 50 | 6,2 |  |
| 51 | 6,1 |  |
| 52 | 5,9 |  |
| 53 | 5,8 |  |
| 54 | 5,7 |  |
| 55 | 5,5 | 5,5 |
| 56 | 5,4 | 5,4 |
| 57 | 5,3 | 5,3 |
| 58 | 5,2 | 5,2 |
| 59 | 5,1 | 5,1 |
| 60 | 5,0 | 5,0 |
| 61 | 4,9 | 4,9 |
| 62 | 4,8 | 4,8 |
| 63 | 4,7 | 4,7 |
| 64 | 4,6 | 4,6 |
| 65 | 4,6 | 4,6 |
| 65 | 4,6 | 4,5 |
| 66 |  | 4,4 |
| 67 |  | 4,3 |
| 68 |  | 4,2 |
| 69 |  | 4,2 |
| 70 |  | 4,1 |
| 71 |  | 4,0 |
| 72 |  | 4,0 |
| 73 |  | 3,9 |
| 74 |  | 3,8 |
| 75 |  | 3,3 |
| 76 |  | 3,3 |
| 77 |  | 3,2 |
| 78 |  | 3,2 |
| 79 |  | 3,1 |
| 80 |  | 3,1 |
| 81 |  | 3,0 |
| 82 |  | 3,0 |
| 83 |  | 2,9 |
| 84 |  | 2,9 |
| 85 |  | 2,8 |
| 86 |  | 2,8 |
| 87 |  | 2,8 |
| 88 |  | 2,7 |
| 89 |  | 2,7 |
| > 90 |  | 2,7 |